## Sheet1
room | # lamp | type | # socket
13 ROOM HABITACION INDIVIDUAL | 1 | 4*36 | 1
40 ROOM HABITACION CUADRUPLE | 1 | 4*36 | 1
12 ROOM HABITACION DOBLE | 1 | 4*36 | 1
10 ROOM HABITACION DE PEDIATRIA | 1 | 4*36 | 1
8 ROOM HABITACION DE AISLAMIENTO | 1 | 4*36 | 1
CIRCULAION LIBRE | 31 | 3*36 | 24
CIRCULAION CONTROLADA | 1 | 4*18 | 2
2 ROOM AREA SUCIA | 1 | 4*18 | 2
ALMACEN | 1 | 4*18 | 2
2 ROOM AREA DE ASEO | 1 | 4*18 | 1
AREA LIMPIA | 1 | 4*18 | 1
DEPOSITO DE EQUIPO Y MATERIALES | 1 | 4*18 | 1
2 ROOM ARCHIVOS | 1 | 4*18 | 1
FARMACIA | 1 | 4*18 | 2
ROPA LIMPIA | 1 | 4*18 | 1
ROPA SUCIA | 1 | 4*18 | 1
2 ROOM S.S.H | 1 | 4*18 | 1
2 ROOM S.S.M | 1 | 4*18 | 1
AREA DE ASEO | 1 | 4*18 | 1
CAMBIO DE ROPA PARA VISITANTES | 1 | 4*18 | 1
light (KW) | 9.072
socket | power (KW) | 25
| CB | 1*16A
| cable | 3*2.5mm2
FFP | power (KW) | 4
| IL | 6.8201
| CB > 1.25*IL | 8.5251 | 3*15A
| cable | 5*1.5mm2
condition | area | 5267
| #of 2 ton condition | 263.35 | 264
| power (KW) | 305.305 | 306
| IL | 521.7391
| CB > 1.25 * IL | 652.1739 | 3*800A
| cable > CB | 5*120mm2
P floor1 (KW) | light + socket + elevator group+FFP+ condition | 421.072
| IL | 660.5051
| CB>1.25*IL | 825.6314 | 3*1000A
| cable > CB | 5*120mm2
earth | lh=270 | raw=500
| rh | 5.29
| rv | 12.15
| # electrod | 20.8 | 21 electrod
| distance | 12.8 | 13