## Sheet1
total power | floor1 + floor2 | 762.0485
| IL | 1195.3702
| CB > 1.25*IL | 1494.2127 | 3*1500A
| cable > CB | 5*120mm2
stand by generator | 0.5*light + 0.5*socket+FFP+elevator | 0
| IL | 0
| CB > 1.25 * IL | 0 | 3*225A
| cable > CB | 5*120mm2
power factor correction | Q (KVAR) | 147.6439 | 150
| IL | 196.8586
| CB >1.25*IL | 246.0732 | 3*250A
| cable | 5*120mm2
elevator | 3 motors > 15 HP | Is=2.5*IL | ef=0.95
| pf=0.85 | DF=0.77
elevator 1 > 1000kg >speed=2m/s>geard
| P (KW) | 17
| IL | 48.619
| Is | 121.5474
| CB > Is | 3*125A
| cable > 1.25* IL | 60.7737 | 5*25mm2
elevator 2 > 1500kg >speed=2m/s>geard
| P (KW) | 26
| IL | 74.3584
| Is | 185.8961
| CB > Is | 3*200A
| cable > 1.25* IL | 92.948 | 5*35mm2
elevator 3 > 2000kg >speed=2m/s>geard
| P (KW) | 34
| IL | 97.2379
| Is | 243.0949
| CB > Is | 3*250A
| cable > 1.25* IL | 121.5474 | 5*70mm2
| P group ( KW) | 77
| IL group | 216.24
| Is group | 337.7874
| CB > Is | 3*400A
| cable > 1.25*IL | 270.3 | 5*120mm2